用户需求书

## 一、项目名称

广州东部固体资源再生中心（福山循环经济产业园）公用配套设施运行维护管理采购项目。

## 二、采购内容及服务年限

（一）采购内容：通过公开招标方式采购广州东部固体资源再生中心（福山循环经济产业园）公用配套设施运行维护管理采购项目（以下简称“福山产业园公配运维管理”）服务，中标人应按照国家、省、市、地方行业相关标准规范提供产业园区生产配套设施运行维护管理，确保福山产业园区内各生产厂区的有序运营。

（二）采购服务年限：3年。

（三）本项目有关服务区域范围，不统一组织现场勘察，潜在投标人可自行前往现场进行勘察。

## 三、项目服务范围

生产配套设施运营和维护主要包括福山产业园综控中心、综合办公楼、宿舍楼、建筑物及构筑物、科教管理中心（游客服务中心）、外部水源设施、给排水系统、供热蒸汽系统、综合管廊系统、物料输送管网、高低压配电及照明系统、仪器仪表维护、网络通迅维护、道路桥梁工程、地磅及洗车设施系统、电梯及空调维护、安防保卫（人防）系统、消防系统、卫生保洁、绿地景观和边坡等运维工作；提供参观接待、宣传教育、秩序维持、应急及信访管理、宿舍管理、用餐保障服务，园区环境常态化监测，协助采购人开展产业园行政事务管理。

## 四、项目采购经费

本项目采购预算为：人民币111,810,000.00元（3年），单年采购预算为：37,270,000.00元/年。投标人必须对全部招标内容进行投标报价，如有缺漏或超过采购预算，将导致投标无效。本经费除园区公共水电费用外其余均为包干经费，包含整个项目运行维护管理期间所需的一切经费，如人工、物料、备品备件、机械设备、安全措施费、突发事件应急处置费、管理费、税金等。

## 五、项目要求

- 投标人应就各子项目具体工作内容进行报价。

- 各公配设施运维管理工作参照《广州市循环经济产业园园区公配设施维护管理标准》（见附件1）标准执行，未在该标准中列明的，按照国家、省、市相关要求，国标及行业标准执行。

- 由于福山产业园部分公配设施仍处于建设阶段，有少部分项目未竣工（详见“七、园区公共配套设施维护预估工程量”），运行维护内容以采购人书面通知为准，中标人不得以任何理由拒绝。

- 采购人仅对已投用公配设施的运行维护服务支付费用，未投用部分不作支付。但对未投用的公配设施，中标人有另行提供同质服务的，视为已履行该部分服务要求，可申请支付相应费用。

- 项目期内，若出现未投用设施开始投入使用的，自采购人审核通过后在下个月度费用中加入新增投入使用设施的运维服务费用。

- 中标人不得擅自将运营业务分包给第三方经营，因运营需要，确须分包的，应当事先取得采购人的书面同意，并须将受委托承包方相关资质报采购人备案。

## 六、服务要求

### 综控中心运行管理

园区综控中心负责统筹园区生产一体化管理，对外负责政府职能部门日常监管信息报送，与上级主管部门及环保、自来水、水务、供电、通讯等部门对接；对内负责园区各生产单位之间物流能流的调配。负责处理消防、环境污染、交通、治安等应急事件，监管园区安全生产，汇总生产数据，保持园区管理信息系统运行稳定与安全等。

综合控制中心全年24小时运行，配置项目负责人1名，值班人员12名，每班至少配置1名电气专业人员，2名值班人员，其余值班人员要有产业园相关工作经验。特殊工种（如高低压电工）必须持证上岗。

### 公配建筑物管理

服务包括但不限于以下要求：

- 负责设施外立面及内部保洁。

- 负责公配建筑物及附属设施（含屋面、场地、门窗玻璃、地面破损、斜坡、沟渠等）的维护保养，包括各类零星砼构件、零星砌体、零星铁件、桌椅板凳等维修保养。不包含园区建筑物及附属构筑物的新建、大型改建、扩建、大型装修等工程项目。

- 提供人员引导、会议、茶水、水电维修、管线迁移等办公服务。

- 按月、季、半年、年为周期对园区公配构建筑物电梯（约11台)进行维保，电梯数量、种类以采购人实际安装为准，执行《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）标准，并做好电梯维护保养记录。

- 电梯维保工作须符合质监局等相关部门的工作规定，每台电梯应建立单独的维保台账，普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应与维保台账一并保存。每次维保、维修、改造结束后5日内要向采购人提交相关材料。

- 电梯检修、改造等作业应提前通知，作业期间应按相关规范要求做好安全标识。

### 宣传教育服务

- 科教中心（游客服务中心）全年开放，每日开放时间不少于8小时，中标人负责科教中心日常运行管理工作，包括但不限于：展厅日常管理、设施外立面及内部保洁、设备巡检、设备维护、摆渡车维护保养、宣传教育（提供预约和讲解服务等）、来访接待（含用车保障、会务、来访者信息反馈登记、配置接待物资）、配置办公用品等。

- 为市民参观提供市内交通接驳服务（线路初定为烈士陵园至园区往返大巴，可根据实际情况调整）。

- 人员配置：讲解员要求熟悉产业园情况，具备环保基本知识，其中1人具备流利英语交流能力；摆渡车司机应持特种设备安全管理和作业人员证（N2）。

### 外部水源工程管网运行管理和维护

项目概况：福山产业园区水源工程分为生活用水和生产用水两部分，由三级加压泵站及管线组成，供水管线全长约5.6公里。生活用水规模为2800m3/d（含输水管漏损量）。生产用水取水规模为5500m3/d（含水厂自用水和原水管漏损量）。生活用水取至广汕路自来水管，生产用水部分取自广州市金坑水库，该水源为地表水，水质目标为2类。本项目生产用水从金坑水库取水日均规模为3000m3/d，部分采用污水厂回用水。

维护主要工作内容包括但不限于：

- 根据工作内容、设施特性及采购人要求制定设备维保计划和做好维保台账，并将计划提交采购人审核同意。

- 对园区水源工程的各类泵站（含各类水池、水泵、电气设备及站内附属设施设备）、浮船、泵站内部道路、挡土墙、管线及附属配套设施进行管理和维护；配备工作所需的各种工具材料、清洁用品、防护用品及生产所需的药剂；对设施设备实行日常巡检；设置24小时值班电话。

- 发生突发故障时及时抢修，一般故障应于1小时内处理完毕；紧急情况下应在收到维修指令后20分钟内赶赴现场处置。重特大故障立即上报采购人审议后实施抢修。因中标人原因造成的设备损坏或不正常运行，应当承担所产生的经济赔偿责任。

- 维护检修采用24小时运行制（含节假日），配备的值班人员，要有机务方面工作经验，特殊工种（如高低压电工）必须持证上岗。

| 序号 | 工作内容 | 工作周期 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查泵站的各类水池 | 每日 | - 检查各类水池的水位是否正常。 - 检查各清水池的水质是否有浑浊、异味情况。 - 检查各类水池（含絮凝、沉淀池、滤池和吸水井）的是否存在漏水等异常情况。 - 定期清洗蓄水池。 |
| 2 | 检查泵站的水泵机组 | 每日 | - 检查吸、排水管路及阀门是否处于完好状态，是否漏水。 - 检查虹吸管路阀门是否开关灵活。 - 检查轴承内润滑油是否适当。 - 检查水泵运行时是否有异常振动或响声。 - 检查泵运行时压力是否异常。 - 根据水池水位合理停启设备或调整阀门开度，避免水池溢流或者泵空抽。 |
| 3 | 对泵站水泵机组及附属设备进行维护 | 每月 | 每月初对水泵机组及附属设备进行检查保养。 |
| 4 | 检查高低压配电系统是否正常 | 每日 | - 检查泵站高低压开关及电缆是否正常。 - 按规范做好停送电工作。 - 做好高低压配电系统的故障统计。 |
| 5 | 根据生产和生活需要供水 | 每日 | - 根据生产和生活需要供水。 - 做好生产和生活供水量的登记、统计和分析工作。 - 特殊情况时提前做好停水通知。 |
| 6 | 检查园区给水管线及附属设施 | 每日 | - 检查沿线管线是否存在漏水。 - 检查管道表面是否受损腐蚀严重。 - 检查各类阀门井结构是否完好。 - 检查闸阀排气阀和排泥阀是否正常。 - 检查沿线的其他设施设备是否正常。 |
| 7 | 各泵站建筑物的维护 | 按需 | 做好泵站的消防工作和保洁工作，及时修补泵站损坏的建筑部位。 |
| 8 | 日常的检查记录 | 每日 | 记录详细，字体工整。 |
| 9 | 建立设施设备维护保养记录 | 每日 | 按要求如实做好设施设备保养维护。 |
| 10 | 建立故障台账 | 每日 | 每个故障记录详细，时间、原因、处理情况等。 |
| 11 | 建立物资消耗台账 | 每日 | 耗材进耗存有明确的台账，并做好耗材物料请购计划。 |

### 给排水、供热系统及综合管廊运行管理和维护

#### 各系统概况

- 给水系统

给水系统是指区别于外部水源管网，经三级泵站加压后为园区生活及生产提供用水的系统。

园区生活用水系统：生活用水由净水厂接入园区清水池（采用DN200管），通过综合水泵房加压送至园区各用水点，生活用水总量约975t/d，水压满足最不利点服务水头0.2MPa。园区内生活给水管线多沿园区道路敷设，管径为DN100-DN300。

园区生产给水系统：生产供水由净水厂接入进入园区清水池（采用DN300管），通过综合水泵房加压送至园区各生产用水点，与园区回用水池互补，实现园区零排放，生产用水总量约4315t/d，水压满足最不利点服务水头0.2MPa。生产给水管网管径为DN100-DN300。

- 排水系统

雨水系统：根据总平面竖向设计，园区中部高，两边低，结合道路设计图及竖向设计情况，整个园区雨水收集采用边沟和管道相结合的形式。以生物质厂中部高地为界，东部雨水沿道路向北汇集排入北部的排洪渠中；西部采用道路边沟排水和雨水管网排水，雨水管网沿道路布置，往西南汇集流入排洪渠中；南部采用道路边沟排水和雨水管网排水，雨水管网沿道路布置，往东南汇集流入排洪渠中。雨水采用重力流，依据地形和排水方向沿道路布置。

园区设置两个初雨调蓄池，池容约2000m3。初雨在调蓄池内预沉淀处理后，由泵输送至污水处理厂处理后再回用。

污水系统：污水分为高浓度和低浓度污水。高浓度污水均采用压力流管道输送至污水处理厂的调节池。低浓度污水以重力流为主，部分管段采用压力流，根据地形和排水方向沿道路布置。在满足规范要求最大设计充满度和最小设计流速的前提下，低浓度污水管道设计管径为DN300-DN400，压力管段管径为DN200。

浓缩液系统：园区污水处理厂浓缩液设计流量为247m3/d，加压后通过DN100管道输送至第三资源热力电厂处理。

- 供热蒸汽系统

蒸汽供热系统由第三资源热力电厂的DN300母管供至生物质处理厂和污水处理厂，配套相应的凝结水回水管道。蒸汽标准母管压力1.0Mpa，温度200℃(以实际运行参数为准)，由中标人根据生产工艺需要自行设置减温减压装置。

- 综合管廊运行

园区综合管廊沿着第三资源热力电厂西侧的园区道路敷设，北至第三资源热力电厂油罐区，西南至朗坤生物质厂靠环五路位置。综合管廊内铺设的管线有：生活给水管线、生产给水管线、排水管线、蒸汽管线、消防管线、压缩供气管线、电信电缆等，并预留管位。综合管廊断面尺寸为2.6m×2.4m（H），全长约835米。

#### 系统运维服务要求

上述系统运维服务包括但不限于以下要求：

| 序号 | 工作内容 | 工作周期 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给排水系统（包括生产水、生活水、中水、雨水、初雨、高浓度污水、低浓度污水、浓缩液、综合管廊） | 每天/按需 | - 检查供配电设施。 - 检查给排水系统、管道、水池是否正常。 - 检查各供水排污设施。 - 按园区生产需要做好供、断水工作。 - 配合检修做好系统隔离工作。 - 检查各仪器仪表的运行状态。 - 做好各设备定期保养和切换等试验。 - 根据需要做好生产数据统计工作。 - 做好运行记录、巡检。 - 建立设备维护保养记录表。 - 建立缺陷台账。 - 建立备品备件台账。 |
| 2 | 供热蒸汽系统 | 每天/按需 | 1)检查供配电设施设备。 2)检查供系管线是否正常。 3)检查蒸汽管线疏水是否正常。 4)按园区生产需要做好供、断汽工作。 5)配合检修做好系统隔离工作。 6)检查各仪器仪表的运行状态。 7)做好各设备定期保养和切换等试验。 8)根据需要做好生产数据统计工作。 9)做好运行记录、巡检。 10)建立设备维护保养记录表。 11)建立缺陷台账。 12)建立备品备件台账。 |
| 3 | 给排水、综合管廊、管道、蓄水池及水沟维护 | 每天/按需 | - 巡检和维护园区配套的各类公共管廊、管道、水池、坑井、水沟等设施及相关配套设备。检查管道、阀门无泄漏，沟渠畅通，防腐保温良好，各种盖板、防护装置完好。 - 定期清理管沟和蓄水池。 - 建立工作台账备查。 |

系统全年运行，采用24小时运行制（含节假日）。

### 高低压配电及照明系统维护

园区公用配套10KV市电取自园区总高压配电房，由总高压配电房分配负荷至园区各用电点，用电点包括宿舍楼、科教楼、园区照明、消防配套设备等。全线采用电缆沟+埋管方式敷设。园区取水泵站、#1号泵站、#2泵站、净水厂的10KV电源取自各站内的配电室。配电房或配电室出线后的所有高、低压电气设备及照明均属于本系统。

主要工作内容包括但不仅限于以下范围：

- 对园区现有高低压配电系统和照明系统及相关设施设备的日常巡检和维护。

- 对园区现有高低压配电系统和照明系统及相关设施设备故障时的维修或修复。

- 外部变电站至园区总高压配电房相关设施设备故障的报修工作。

- 配合园区生产需要做好送电和停电工作，配合检修做好系统隔离工作，做好园区路灯送、停电工作。

- 根据需要做好生产数据统计、运行记录、养护记录工作，配置维护备品。

### 公配仪器仪表维护

- 仪器仪表类

公配设施内有多种仪器仪表需进行维保、消缺及定期校验。仪器仪表主要包括：

- 水表（约250个）、电表（约120个）、压力表（约30个）、流量计（约16个）、液位计（约4个）等各类检查、测量、控制、显示、计算、分析类仪表。

- 园区信息管理系统（显示大屏约2套、数据库服务器约3套、应用服务器约4套、存储设备约2套 、服务器机柜约1套等）。

- 综合管廊（PLC箱约5个、网络标清枪式摄影机约21台、监控电脑约2台、服务期交换机约1台、毒气检测仪约5台、温度检测仪约5台、氧浓度检测仪约5台）。

- 其他公配仪器仪表。

- 维护要求

（1）按照各仪表使用相关标准及规范对所有相关仪表进行定期维护保养及检验（含自检和送检）等工作，确保设备运行正常及符合规范要求。

（2）特种作业人员（如电气、电工专业等）须持有特种作业证。

（3）根据仪表工作内容制定设备维保计划、故障替代预案和维保台账，每日开展巡检和维护工作，工作计划及预案须提交采购人审核同意。设备维保台账于按年度提交采购人。

（4）设有24小时值班电话，接到维护维修指令后应于0.5小时内赶赴现场处置，一般故障应于1小时内处理完毕，重特大故障立即上报采购人备案后半天内完成抢修。仪器仪表检修或抢修期间，配合启动替代预案，确保园区生产不受影响。

（5）因中标人原因造成的设备损坏或不正常运行，中标人应当承担经济赔偿责任。

### 网络通讯维护

包括但不限于以下服务：

- 保证产业园公配网络通讯设备完好，设备电气性能、机械性能、维护技术指标及各项服务指标符合标准。

- 做好网络优化，保证良好的通信质量。

- 及时准确地排除各种通信故障，保证通信畅通。

- 做好园区开展大型活动或重要会议的通讯保障。

- 协助新设备、扩容设备的验收入网。

- 负责设备、网络的运行分析工作，根据园区管理需要，及时提出网络和设备的更新、改造和扩容建议。

### 公配构筑物维护

- 负责园区公配道路、雨水管网、桥梁和边坡类构筑物及其附属设施的管理与维护，开展日常巡检和维护保养，包括各类零星砼构件、零星砌体、零星铁件、桌椅板凳等维修保养。不包含公配构筑物的新建、大型改建、扩建、大型装修等工程项目。

- 发现构筑物存在安全问题要上报采购人并按要求开展修复和维护工作，修复和维护工程完工后需经采购人验收合格或由第三方工程鉴定机构出具合格报告。

- 园区公配道路及相关桥梁的维保修护，参照《公路养护技术规范》（JTG H10 2009）标准进行。中标人应确保公配范围内的道路、桥梁结构完好，保持使用性能，做好定期检验等工作。及时维护道路桥梁的附属设施，保证行车安全、舒适、畅通。

- 负责公配停车场及配套设施的日常运维养护，确保车辆停放有序，建立运维台账。

- 按照各设施相关维护管理标准及规范进行定期检查、检验、评估，对出现的各种隐患及缺陷及时通知采购人并及时处理，确保安全。

- 由于中标人原因造成的事故或问题，中标人应当承担相应的经济赔偿和法律责任。

### 地磅及洗车设施运行管理和维护

园区公配地磅主要承担园区一期各生产企业（第三资源热力电厂、生物质厂、污水厂等）的粪污、生活垃圾、餐厨垃圾等计费相关的计量工作。地磅配套6台汽车衡和1台服务器（布置在两个地磅房内）。每台汽车衡由一台计算机管理，称重计算机之间通过局域网互联，称重数据统一存放在专用数据库服务器中，数据实时上传至监管平台。地磅及洗车设施主要包含4台50t动/静态汽车衡、2台100t动/静态汽车衡和2套洗车系统。

主要工作内容包括但不仅限于以下范围：

| 序号 | 工作内容 | 工作周期 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好洗车装置的投运工作 | 每班 | - 检查洗车设施的运行状态。 - 按需配合车辆做好洗车装置投运。 - 做好设施设备定期保养工作。 - 进场车辆“逢车必洗”，重点清洗车轮和车厢重点部位，做到进场车辆不污染路面。 |
| 2 | 地磅设施维护保养 | 每班 | 1）做好设施设备日常清洁、保养和维护。 2）每半年委托第三方对每台地磅进行校核校准。 |
| 3 | 做好园区内各物料台账记录 | 每班 | 1）按建立各台账，台账完备。 2）数据详实无误。 |
| 4 | 建立缺陷台账 | 每日检查 | 每个缺陷记录详细，时间、原因、处理情况等。 |
| 5 | 建立备品备件台账 | 每日检查 | 耗材进耗存有明确的台账，并做好耗材物料请购计划。 |

地磅计量系统出现故障应在30分钟内上报采购人，非硬件故障在12小时内修复，硬件故障在3个天内修复。

### 绿化景观和环境卫生维护和管理

- 绿化景观维护

对园区公配区域绿化景观进行专业绿化养护，定期、定量整形修剪，除草、除杂、及时清理，施肥、淋水、喷药等，保证造型植物美观、无病虫害、所有植物长势良好，维护工作按《园林绿化养护管理技术规范》（DB4401/T6-2018）一级质量标准要求执行，确保现有种植一年以上的树木及绿化的成活率达到100%。

保持绿化景观干净整洁，无堆积落叶等绿化垃圾、无生活垃圾。出现绿植死亡，中标人要按同类型、同大小补齐（如遇不可抗拒的自然灾害所造成的损失，由双方协商解决）。

- 环境卫生保洁服务

公配环境卫生保洁服务范畴包含所有公配区域，含公配区域的建筑物、道路桥梁、公配泵站、地磅房等的保洁。

作业包括但不限于以下要求：

- 园区道路每日循环清洁作业，主干道路实施大型机械化洗扫作业、冲洗和降尘作业，道路标线标识及道路附属设施采用小型机械化高压冲洗，保持园区道路干净整洁。

- 道路双向机械化洗扫作业不少于3次/日、车行道路冲洗作业不少于3次/日、道路标线标识及道路附属设施高压清洗不少于1次/周（含人行道）、道路人工巡回保洁达16小时/日。

- 开展园区公配构、建筑物立面清洗工作，每年不少于4次。

- 开展园区公配构、建筑物内部日常保洁，每月至少1次全面消毒（采购人可根据需要增加次数）

- 在高空保洁作业前必须做好一切预防性措施，进行高空作业、特殊保洁的，应做好安全保护和警示工作。若发生财产损失或造成人员伤害，中标人应承担一切责任。

- 收到采购人保洁要求后，应在0.5小时内响应并到达现场处理。

### 园区安防保卫系统运行管理

中标人应按有关规定保证园区安防监控体系有效运作，包含但不限于以下要求：

- 全年24小时（含节假日）对园区进行安保巡逻，维持园区生活和工作秩序，落实安防责任。

- 每月定期向采购人报备下月安防工作计划，每季度组织不少于1次安防演练。按园区实际需要或采购人要求定期更新安防设施设备。

- 处理园区发生的各类突发性事件，及时将事态反馈采购人，处理过程中维护好采购人利益。

- 因安保人员玩忽职守、监守自盗、蓄意破坏园区内物资，或因工作不到位导致设施被盗给采购人造成损失的，由采购人提供损失数额的相关证据，中标人承担赔偿责任。

- 安保人员工作时间应严格执勤，仪容整洁，举止端庄，热情大方，文明礼貌处理日常安保护卫事务，配备制服及基本安保装备（包括但不限于对讲机、手电筒、巡逻交通工具等）。

- 做好公配管理范围内的安全生产工作，维护园区秩序和垃圾车进出厂秩序，为园区进厂道路故障垃圾车提供交通援助，并根据园区实际制定园区突发事件应急预案，购买储备应急物资、器械，及时正确处理各类应急突发事件。

### 消防系统运行维护

园区消防系统分别在第三资源热力电厂消防主站和园区污水处理厂消防备用站。消防水源采用生产用水，包括经处理后的金坑水库水和园区污水厂产生的回用水，第三资源热力电厂设2座2000m3的蓄水池，储存消防用水及生产用水。为确保消防水量不被动用，生产水泵吸水母管在消防水位设置了虹吸破坏管。蓄水池内储存最大一次火灾消防水量648 m3。消防泵房内设有室内外消火栓给水加压泵1 台（Q=60L/S，H=70m，N=90kW），备用柴油消火栓给水加压泵1 台（Q=60L/S，H=70m）。

主要工作内容包括但不仅限于：

- 每日对园区现有消防系统（其中：消防供配电设施约22个、火灾自动报警电气设备约203个、消防供水设施约979个、消火栓系统约133个、通信报警系统约158个、应急广播系统应急照明和疏散指示标志约424个、灭火器约218个、柜式灭火装置约3套）的状态进行巡检。

- 每季度开展消防设施设备测试，建立缺陷台账，开展消防演练和实施消防工作等，维修或更换故障消防设施设备，确保系统正常运行。

- 消防系统全年运行，采用24小时运行制。消防控制中心的值班、检修维护人员应当持证上岗。因中标人原因造成的设备损坏或无法正常运行，中标人应当承担相应经济赔偿和法律责任。

### 用餐保障

服务内容包括但不限于：

- 按采购人需求按质、按量供应餐食，不得拖延。如确因特殊情况不能按时开餐要及时通知采购人，并有相应的应急措施确保就餐。未能按照合同要求按时、按质、按量提供服务的，给采购人造成的全部损失由中标人承担。

- 确保食材的使用达到国家卫生部门的相关标准，保证食品卫生、程序规范及环境卫生和消防安全，如由于中标人原因导致食品卫生、环境污染、消防安全等重大事故的，采购人有权立即终止合同，产生的一切费用和责任由中标人负责。中标人保证向采购人派出工作人员信息等资料真实、持续有效。

- 食堂服务人员须持有当地卫生防疫部门核发的健康证，发现有不符合要求人员的，采购人有权解除本合同，且无须对中标人进行任何赔偿。

- 食堂每天供应的菜品均应留样封存一份，封存期3天。

- 中标人负责对采购人指定的用餐场地进行日常保洁和管理。

### 环境监测及治理

负责在园区定期开展环境监测，对园区污染物排放状况及周边环境质量进行检测。

| 检测项目 | 指标 | 频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO₂、HCl、H₂S、NOx、NO₂、Pb、Cd、Hg、PM10 | 每月1次 | 《环境空气治理标准》（GB3095-2012）二级标准；《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018） |
| 地表水 | 水温、PH、溶解氧、CODcr、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、总磷、石油类、粪大肠菌群 | 地表水排水口，每季度1次，雨季暴雨后及时采样监测 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（IV类标准） |
| 场界噪声 | Leq（A） | 每月1次，各设施厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（厂界Ⅱ类标准） |

- 监测项目根据国家省市环保要求调整而相应增减。

- 发现检测指标异常的，中标人应组织排查污染源并督促责任人整改，相关情况及时报告采购人。

- 设置环境治理台账，按季度报送采购人。

### 人员配置要求

| 岗位设置 | 人数（人） | 人员条件 |
| --- | --- | --- |
| 综控中心 | 13 | 项目负责人1名；值班人员12名；4名电气维修人员。 每班至少配置1名电气维修人员，2名值班人员。 |
| 三个地磅间及洗车系统现场管理员 | 14 | 需实行四班三倒，负责设备操作及日常检修任务。 |
| 四个水泵站运行管理员 | 15 |  |
| 综合管廊及管线巡检员 | 4 |  |
| 安全主任 | 1 | 具有安全管理相关专业能力，有较高的业务水平。具有处理、指挥、协调突发事件的能力和组织能力。 |
| 安全巡查人员 | 56 | 需实行四班三倒，具有相关工作经验，作风正派，有较强的工作责任心和服务意识。 |
| 摆渡车司机 | 5 | 具有相关工作经验，有较强的工作责任心和服务意识。 |
| 科教中心讲解员及接待人员 | 4 | 应熟悉产业园区的情况，其中1人具备流利英语交流能力 |
| 卫生保洁人员 | 20 | 具有相关工作经验，有较强的工作责任心和服务意识。 |
| 合计 | 132 |  |

表中的人力配备为最低配置，中标人应根据实际工作需要增配人员。

### 安全生产及信访处理

- 中标人应提前制定与园区实际运作相适应的维保计划，配备维保作业所需各种工器具和安全用具（有安全要求的工器具必须经权威部门检测合格并出具检测证书），制定各类应急预案。相关作业不得影响产业园生产，不得破坏产业园设备设施。

- 各公配设施运维模块应按采购人需求安排每天24小时（含节假日）维保值班人员，指定负责人，并根据实际配置足够人员。

- 一般故障，中标人应在1小时内处理完毕，重特大故障立即上报采购人，并制定应急方案。特殊工种应持证上岗，相关施工作业应配备足够有效的个人防护。

- 本项目各项设备设施运维管理严格执行“两票三制”，所有管理及运维工作均须制定相关台账备查。

- 中标人应按照维保要求合理安排每日工作，采购人有权对中标人工作随时进行检查，并提出整改要求，中标人应无条件接受。采购人有权根据设备运行情况或技术要求变更维保内容及要求，中标人应无条件接受。

- 发现园区存在安全隐患，应及时报告采购人；遇突发事件（含故障、人为事故及自然灾害），应积极配合采购人采取各类应急措施，确保应急处理顺利完成。

- 因中标人原因造成的设备损坏或不正常运行，采购人有权根据情节轻重给予处罚，中标人应当承担相应经济赔偿和法律责任。

- 中标人需熟悉园区的生产、运行、管理流程，了解环保循环产业及二次污染防治的工艺流程，掌握现代信息化管理技术，具有一定环保技术软实力（如有环保研究类实验室、环保类培训教育基地、环保排放检测等运行操作管理经验）

- 中标人必须遵守采购人的各项规章制度，并接受按章处罚。采购人有权要求中标人更换不合要求的人员，中标人必须接受。

- 各类运维台账及监测数据均为采购人重要资产，未经采购人同意禁止外传。

- 协助采购人做好园区管理，对公共区域发生安全、环保事故分析原因、辨别责任，提出处理意见。协助采购人做好周边群众解释及信访工作。

- 预判园区周边舆情或信访风险点，定期向采购人报告相关情况，制定园区信访事件处理预案。

- 与园区生产单位对接，建立信访事件处理机制。

- 以上未涉及事项双方协商处理，但需以满足采购人工作需求为前提。

### 公配设施保险

按照采购人要求，向保险公司采购产业园公用配套项目财产一切险、机器损害险、营业中断险（财产一切险项下）、营业中断险（机器损害险项下）、公众责任保险、雇主责任保险、环境责任险等险种。所采购的保险公司必须持有由中国保监会颁发的《保险公司法人许可证》。当保险公司为分支机构时，须同时提供由中国保监会颁发的《经营保险业务许可证》以及其总公司的《保险公司法人许可证》。其他保险服务条款与扩展条款以保险合同为准。

## 七、园区公共配套设施维护预估工程量

各公配设施具体参数如下：

### 园内设施

#### 园内道路桥梁工程量

| 序号 | 道路名称 | 长度（m） | 红线宽度（m） | 是否使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环一路 | 1172.939 | 7 | 在用 |
| 2 | 环二路 | 620.008 | 7，21 | 在用 |
| 3 | 环三路 | 821.235 | 7 | 在用 |
| 4 | 环四路 | 560.915 | 7 | 在用 |
| 5 | 环五路 | 992.717 | 7 | 在用 |
| 6 | 环六路 | 190.683 | 7 | 在用 |
| 7 | 环七路 | 78.476 | 4 | 在用 |
| 8 | 宿一路 | 234.485 | 4-7 | 在用 |
| 9 | 宿二路 | 139.86 | 4 | 在用 |
| 10 | 进场通道道路 | 443.136 | 17 | 在用 |
| 11 | 水一路 | 237.762 | 6 | 在用 |
| 12 | 水二路 | 35.514 | 6 | 在用 |
| 13 | 科一路 | 101.634 | 8.5 | 在用 |
| 14 | 泵一路（广汕路站） | 248.195 | 4，6 | 在用 |
| 15 | 泵二路（广河高速路站） | 10 | 4 | 在用 |
| 16 | 取水泵站路(金坑水库站) | 143.032 | 4，6 | 在用 |
| 园内桥涵 |  |  |  |  |
| 序号 | 桥梁名称 | 桥梁长度（m） | 桥梁宽度（m） | 是否使用 |
| 1 | 环一路高架桥 | 453.5 | 8.5 | 在用 |
| 2 | 环二路高架桥 | 475 | 7-13 | 在用 |
| 3 | 进场通道路高架桥 | 214 | 16 | 在用 |
| 4 | 宿一路高架桥 | 54 | 4 | 在用 |
| 5 | 科一路高架桥 | 254 | 11 | 在用 |

#### 园区边坡

| 序号 | 名称 | 备注 | 是否使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区边坡 | 全园边坡 | 在用 |

#### 防洪设施

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 是否使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水渠 | 600x450；800x800；1000x1000 | 米 | 3856 | 在用 |
| 2 | 跌水井 |  | 座 | 3 | 在用 |

#### 园区内各工程管线

##### 生活给水管线

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 是否使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | DN50（D57x3.5） | 米 | 168 |  | 在用 |
| 2 | 管道 | DN100（D108x4） | 米 | 1157 |  | 在用 |
| 3 | 管道 | DN200（D219x6） | 米 | 362 |  | 在用 |
| 4 | 阀门井 | Φ1200 | 座 | 5 | 砌筑 | 在用 |
| 5 | 排气阀井 | Φ800 | 座 | 1 | 砌筑 | 在用 |

##### 生产给水管线

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 是否使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | DN200 | 米 | 384 | 在用 |
| 2 | 管道 | DN300 | 米 | 738 | 在用 |
| 3 | 闸阀井 | Φ1200 | 座 | 4 | 在用 |
| 4 | 闸阀井 | Φ1400 | 座 | 4 | 在用 |

##### 雨水管道

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质 | 是否使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | DN500 | 米 | 194 | HDPE | 在用 |
| 2 | 管道 | D1200 | 米 | 252 | II级钢筋混凝土管 | 在用 |
| 3 | 管道 | D1350 | 米 | 144 | II级钢筋混凝土管 | 在用 |
| 4 | 管道 | D1500 | 米 | 135 | II级钢筋混凝土管 | 在用 |
| 5 | 管道 | D1800 | 米 | 124 | II级钢筋混凝土管 | 在用 |
| 6 | 检查井 | Φ1000 | 座 | 1 | 砖砌 | 在用 |
| 7 | 检查井 | Φ1000 | 座 | 3 | 钢筋混凝土 | 在用 |
| 8 | 检查井 | Φ1600 | 座 | 6 | 钢筋混凝土 | 在用 |
| 9 | 检查井 | 2200X2200 | 座 | 5 | 钢筋混凝土 | 在用 |
| 10 | 检查井 | 2600X2600 | 座 | 2 | 钢筋混凝土 | 在用 |
| 11 | 沉沙井 | Φ1000 | 座 | 1 | 砖砌 | 在用 |
| 12 | 沉沙井 | Φ1000 | 座 | 2 | 钢筋混凝土 | 在用 |
| 13 | 沉沙井 | 2200X2200 | 座 | 4 | 钢筋混凝土 | 在用 |
| 14 | 沉沙井 | 2600X2600 | 座 | 2 | 钢筋混凝土 | 在用 |

##### 消防给水管道

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 是否使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | DN100 | 米 | 138 | 在用 |
| 2 | 管道 | DN150 | 米 | 320 | 在用 |
| 3 | 管道 | DN200 | 米 | 416 | 在用 |
| 4 | 管道 | DN250 | 米 | 3544 | 在用 |
| 5 | 闸阀井 | D1200 | 座 | 11 | 在用 |
| 6 | 排气阀井 | Φ800 | 座 | 1 | 在用 |

##### 低浓度污水管道主要工程量统计表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 | 是否使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | DN100 | 米 | 434 | PE |  | 在用 |
| 2 | 管道 | DN200（D219X6） | 米 | 40 | 钢管 |  | 在用 |
| 3 | 管道 | DN300 | 米 | 601 | HDPE |  | 在用 |
| 4 | 管道 | DN400 | 米 | 954 | HDPE |  | 在用 |
| 5 | 检查井 | Φ1000 | 座 | 34 | 砖砌 |  | 在用 |
| 6 | 检查井 | Φ1000 | 座 | 23 | 钢筋混凝土 |  | 在用 |
| 7 | 提升泵井 | LXBXH=4000X5000X3000 | 座 | 1 | 钢砼 | 地埋式 | 在用 |

##### 高浓度污水管道

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 | 是否使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | DN100（D114X6） | 米 | 1718 | PE | 压力1.0MPa | 在用 |
| 2 | 管道 | DN200（D219X8） | 米 | 859 | PE | 压力1.0MPa | 在用 |
| 3 | 排汽阀 | DN50 | 个 | 2 |  |  | 在用 |
| 4 | 排汽阀 | DN65 | 个 | 1 |  |  | 在用 |
| 5 | 泄水阀 | DN75 | 个 | 3 |  |  | 在用 |

##### 热力管线主要工程量统计表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 是否使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽管道 | DN300 | 米 | 120 | 在用 |
| 2 | 蒸汽管道 | DN100 | 米 | 560 | 在用 |
| 3 | 冷凝水管道 | DN150 | 米 | 120 | 在用 |

#### 主要电气设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 是否使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV箱式变电站 | 400KVA | 台 | 1 | 在用 |
| 2 | 10KV箱式变电站 | 125KVA | 台 | 1 | 在用 |
| 3 | 10KV箱式变电站 | 160KVA | 台 | 1 | 在用 |
| 4 | 水厂10KV变压器 | 400KVA | 台 | 1 | 在用 |
| 5 | 科教楼10KV变压器 | 500KVA | 台 | 2 | 在用 |
| 6 | 照明控制箱 |  | 台 | 3 | 在用 |
| 7 | LED灯（投光灯） | 3x150w 高12m | 套 | 5 | 在用 |
| 8 | LED灯（路灯） | 90w 高8m | 套 | 214 | 在用 |
| 9 | LED灯 | 90w 投光灯 | 套 | 7 | 在用 |
| 10 | 庭院灯 | 45w 高3.5m | 套 | 10 | 在用 |
| 11 | 高压电缆 | YJV-10KV-3X70 | 米 | 800 | 在用 |
| 12 | 电缆 | YJV-1KV-5X10 | 米 | 9120 | 在用 |
| 13 | 电缆 | YJV-1KV-5X16 | 米 | 320 | 在用 |
| 14 | 拉线手井 |  | 个 | 45 | 在用 |
| 15 | 园区监控中心 |  | 套 | 1 | 在用 |

#### 综合管沟主要设备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 是否使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管沟 | BxH=2.6米x2.4米 | 米 | 835 | 在用 |
| 2 | A型通风口 |  | 座 | 1 | 在用 |
| 3 | B型通风口 |  | 座 | 2 | 在用 |
| 4 | A型排风口 |  | 座 | 1 | 在用 |
| 5 | B型排风口 |  | 座 | 2 | 在用 |
| 6 | 端部井 |  | 座 | 2 | 在用 |
| 7 | 给水出线井 |  | 座 | 10 | 在用 |
| 8 | 低浓度出线井 |  | 座 | 1 | 在用 |
| 9 | 浓液出线井 |  | 座 | 2 | 在用 |
| 10 | 高浓度出线井 |  | 座 | 3 | 在用 |
| 11 | 电信出线井 |  | 座 | 2 | 在用 |
| 12 | 排水泵坑 |  | 个 | 10 | 在用 |
| 13 | 控制中心 |  | 座 | 1 | 在用 |
| 14 | 生活给水管 | DN200 | 米 | 839 | 在用 |
| 15 | 生产给水管 | DN200 | 米 | 839 | 在用 |
| 16 | 生产给水管 | DN300 | 米 | 839 | 在用 |
| 17 | 低浓度管 | DN200 | 米 | 859 | 在用 |
| 18 | 高浓度管 | DN100 | 米 | 1718 | 在用 |
| 19 | 高浓度管 | DN200 | 米 | 450 | 在用 |

#### 公用配套建筑

| 序号 | 项目 | 占地面积 （平方米） | 建筑面积 （平方米） | 结构 | 是否使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合办公楼 | 899.86 | 6101.66 | 钢筋混凝土框架结构，六层，一座 | 已完成，暂未使用 |
| 2 | 科教中心 | 629.39 | 2334.04 | 钢筋混凝土框架结构，三层，一座 | 已完成，暂未使用 |
| 3 | 1号宿舍楼 | 565.60 | 2660.45 | 钢筋混凝土框架结构，六层，一座 | 已完成，暂未使用 |
| 4 | 2号宿舍楼 | 946.67 | 4151.3 | 钢筋混凝土框架结构，六层，一座 | 已完成，暂未使用 |
|  | 合计 | 3041.52 | 15247.46 |  |  |

#### 景观主要建筑物一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 是否使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景观绿化 |  |  | 全园绿化 | 在用 |
| 2 | 园路 | 平方米 | 1781 |  | 在用 |
| 3 | 球场 | 平方米 | 450 |  | 在用 |

#### 洗车设施

2套自动高压水枪洗车设施。

#### 地磅间

地磅间有4 套容量（量程）为 50 吨、2套容量（量程）为 100 吨的汽车衡。配套摄像监视系统、射频读卡系统、红绿灯及语音提示系统、地感设备和自动道闸设备。

#### 摆渡车

| 序号 | 车辆类型 | 规格 | 数量 | 是否使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能摆渡车 | ZKDGDT5，8座 | 2 | 在用 |
| 2 | 普通摆渡车 | ZKDGDT5，14座 | 3 | 在用 |

### 场外工程工程量

#### 园外主要道路

| 序号 | 道路名称 | 长度（m） | 宽度（m） | 是否使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北应急通道 | 521.848 | 10 | 在用 |
| 2 | 南消防通道 | 867.985 | 8 | 在用 |

#### 水源配置设施（净水厂一座）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 是否使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应沉淀池 | 5000 m3/d | 座 | 1 | 未使用 |
| 2 | 滤池 | 5000 m3/d | 座 | 1 | 未使用 |
| 3 | 清水池 | 5000 m3/d | 座 | 1 | 未使用 |
| 4 | 送水泵站 | 5000 m3/d | 座 | 1 | 未使用 |
| 5 | 投矾加药间 | 5000 m3/d | 座 | 1 | 未使用 |
| 6 | 值班室 |  | 座 | 1 | 未使用 |
| 7 | 排泥水处理间 | 5000 m3/d | 间 | 1 | 未使用 |

#### 外水设施

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 是否使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取水泵站 |  | 座 | 1 | 在用 |
| 2 | 1#加压泵站 |  | 座 | 1 | 在用 |
| 3 | 2#加压泵站 |  | 座 | 1 | 在用 |
| 4 | 管道 | D108x5 | 米 | 1865 | 在用 |
| 5 | 管道 | D219x6 | 米 | 1881 | 在用 |
| 6 | 管道 | D325x8 | 米 | 6216 | 在用 |
| 7 | 管道 | D1200 | 米 | 146 | 在用 |
| 8 | 管道 | De300 | 米 | 897 | 在用 |
| 9 | 管道 | D83x4 | 米 | 135 | 在用 |
| 10 | 阀门井 |  | 座 | 3 | 在用 |
| 11 | 排气井 |  | 座 | 7 | 在用 |
| 12 | 排泥井 |  | 座 | 16 | 在用 |

#### 园外主要电器设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 是否使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电室 | 个 | 1 |  | 在用 |
| 2 | 园区10千伏电缆 | 项 | 1 | 8km | 在用 |

## 八、费用计算、支付和调整

（一）本项目的预付款于合同签订生效以及具备实施条件后 5 个工作日内向中标人支付四个月的月服务费作为预付款，且该预付款将在后续的每月运行维护服务费中抵扣预付款，直至抵扣完为止。

（二）运行维护服务费的支付方法：按月度结算，具体结算方式如下：

月度运行维护服务费=已履约项目对应的月度服务费用-监管扣罚费用-合同违约金。

已履约项目对应的月度服务费用=甲方确认已履约项目对应乙方结算清单中园区公配配套设施运营和维护费用总和（1）+管理费及利润（2）+税金（3）。其中，（2）=［（1）-园区公共水电费用］x9%；（3）=［（1）+（2）］x6%。

园区公共水电费用按实结算，为实际代缴纳费用加向采购人开具发票的税金，公共水电费用在月度运行维护管理费清单中列出。

监管扣罚费用指依据《月度监管评分表》（附件2）扣罚的金额。

合同违约金指依据服务合同相关规定扣罚的金额。

（三）中标人应在每个月结束后10个工作日内将月度运行维护服务费以结算清单方式报广州市循环经济产业园保障中心审核，该中心应在15个工作日内完成审核。

采购人授权广州市循环经济产业园保障中心完成结算清单审核，在收到中标人提供的抬头为“广州市城市管理和综合执法局”的服务费相应金额的增值税专用发票或增值税普通发票后，该中心将服务费财政直接支付用款申请书及相关资料报采购人审核，采购人审核完毕后5个工作日内按国库集中支付程序办理中标人服务费支付手续。若服务费审核支付管理相关政策发生变更的，则将作相应调整、变更。

（四）采购人每月对中标人进行全面考核评分，考核评分依照《月度监管评分表》执行。评分周期为一个自然月，采用扣分制，按当月总扣分计算监管扣罚费用：总分为100分，扣分≤10分时，不扣除服务费用；扣分>10分时，按实际扣分折算扣减服务费。监管扣罚费用计算公式：

监管扣罚费用=当月实际总扣分*2000元/分。

监管扣罚不代表采购人允许中标人违反本合同的约定，受到扣罚时，中标人应及时作出整改。

## 九、项目验收要求

- 中标人在合同截止日期2个月前提出验收申请，并提供验收报告。

- 采购人在收到验收申请15个工作日内组织验收，并在合同截止日期前1月内完成验收。

- 验收标准：

1.项目期内未因中标人责任原因发生安全生产、生态环境保护等违法事件。

2.项目期内无因管理不善导致的服务全面停产超过48小时事件。

3.验收时项目所含的所有设施设备性能良好，不存在缺陷或故障情况。

4.项目期内月度考核平均分大于或等于85分。

上述四项均符合要求，则本项目通过验收。

- 验收后的处理：

1.验收通过，采购人应出具验收合格的书面意见给中标人。

2.验收未通过，采购人应出具验收不合格的书面意见给中标人。中标人应当在7个工作日内根据采购人验收意见进行修改和完善，并再次向采购人申请组织验收，若第二次验收仍未通过的，中标人应当按照合同约定承担违约责任。

附件：1.广州市循环经济产业园园区公配设施维护管理标准（试行）

2.《月度监管评分表》